## Sheet1
题目类型 | 题目分类 | 答题时间（秒） | 问题内容 | 答案 | 选项随机排序 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 选项6 | 题目解读标题 | 题目解读内容
选择题 | 电力 | 0 | 电力系统中输送和分配电能的部分称为（ ）。 | 2 |  | 电力系统 | 电力网 | 动力系统 | 直流输电系统
选择题 | 电力 | 0 | 发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时，发电机的额定电压规定比系统的额定电压（ ）。 | 4 |  | 低10% | 高10% | 低5% | 高5%
选择题 | 电力 | 0 | 下面那种负荷级造成国民经济的重大损失，使市政生活的重要部门发生混乱（ ）。 | 1 |  | 第一级负荷 | 第二级负荷 | 第三级负荷 | 无
选择题 | 电力 | 0 | 系统向用户提供的无功功率越小用户电压就（ ）。 | 1 |  | 越低 | 越高 | 越合乎标准； | 等于0
选择题 | 电力 | 0 | 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时，系统的频率就（ ）。 | 2 |  | 要升高 | 要降低 | 会不高也不低 | 升高较轻
选择题 | 电力 | 0 | 电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状况的能力称（ ）。 | 2 |  | 初态稳定 | 静态稳定 | 系统的抗干扰能力 | 动态稳定
选择题 | 电力 | 0 | 频率主要决定于系统中的（ ）。 | 1 |  | 有功功率平衡 | 无功功率平衡 | 电压 | 电流
选择题 | 电力 | 0 | 电压主要决定于系统中的（ ）。 | 2 |  | 有功功率平衡 | 无功功率平衡 | 频率 | 电流
选择题 | 电力 | 0 | 用户供电电压的允许偏移对于35kV及以上电压级为额定值的（ ）。 | 3 |  | 5% | 10% | ±5% | ±10%
选择题 | 电力 | 0 | 当电力系统发生短路故障时，在短路点将会（ ）。 | 2 |  | 产生一个高电压 | 通过很大的短路电流 | 通过一个很小的正常的负荷 | 产生零序电流
选择题 | 电力 | 0 | 根据国家标准，10kV及以下三相供电电压的允许偏差为额定电压的（ ）。 | 4 |  | 3% | ±3% | 5% | ±5%
选择题 | 电力 | 0 | 系统频率波动的原因（ ）。 | 2 |  | 无功的波动 | 有功的波动 | 电压的波动 | 以上三个原因
选择题 | 电力 | 0 | 系统的容量越大允许的频率偏差越（ ）。 | 3 |  | 大 | 不一定 | 小 | 不变
选择题 | 电力 | 0 | 以下短路类型中（ ）发生的机会最多。 | 1 |  | 单相接地短路 | 两相接地短路 | 三相短路 | 两相相间短路
选择题 | 电力 | 0 | 以下短路类型中（ ）造成的后果最严重。 | 3 |  | 单相接地短路 | 两相接地短路 | 三相短路 | 两相相间短路
选择题 | 电力 | 0 | 电力网按电压等级的高低，可分为（ ）。 | 4 |  | 低压和高压 | 低压、中压、高压三种 | 低压、中压、高压和超高压四种 | 低压、中压、高压和超高压、特高压五种
选择题 | 电力 | 0 | 电力网供电范围，可分（ ）。 | 4 |  | 区域和地方输电网 | 国营和私营输电网 | 低压和高压输电网 | 区域、地方和超高压远距离输电网
选择题 | 电力 | 0 | 电压等级在330~1000kV之间的电力网称为（ ）。 | 1 |  | 高压电网 | 中压电网 | 超高压电网 | 特高压电网
选择题 | 电力 | 0 | 有功功率的单位是（ ）。 | 1 |  | 瓦特 | 伏安 | 伏特 | 安培
选择题 | 电力 | 0 | （ ）高压网。 | 3 |  | 10kV以下 | 10kV以上 | 35kV以上 | 110kV以上
问答题 | 电力 | 0 | 倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向什么人报告？ | 发令人
问答题 | 电力 | 0 | 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经什么人批准？ | 本单位总工程师批准
选择题 | 电力 | 0 | 所谓运用中的电气设备，系指什么？ | 1/2 |  | 系指全部带有电压 | 一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备
问答题 | 电力 | 0 | 用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）或经传动机构拉合器断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应采取什么安全保护措施？ | 戴绝缘手套
问答题 | 电力 | 0 | 什么情况时，一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作？ | 雷电时
问答题 | 电力 | 0 | 电气设备停电后（包括事故停电），在什么情况下，不得触及设备或进入遮拦，以防突然来电？ | 未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前
问答题 | 电力 | 0 | 在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行断有关设备的电源，但事后应立即报告哪里？ | 应立即报告调度和上级部门
问答题 | 电力 | 0 | 电气设备操作后的位置检查应以什么为准？ | 应以设备实际位置为准
问答题 | 电力 | 0 | 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目？ | 征得工作票签发人和工作许可人同意
问答题 | 电力 | 0 | 什么是电晕现象，它和输电线路的哪个参数有关？ | 电晕指在强电磁场作用下导线周围空气的电离现象，他和输电线路的电导G有关